## Лист1
Дано | рн= | 30 | кВт
| nн= | 1465 | об/мин
| Mmax/Mном | 2.2
| n0= | 1500 | об/мин
1) Номинальный режим работы двигателя:
Mном= | 195.5631
2)Критический максимальный режим работы двигателя
Mmax | 430.2389
3)Номинальное скольжение двигателя
Sn= | 0.023333
4)Критическое скольжение двигателя
Sk= | 0.097057
5) Расчет механической характеристики
S | n, (мин¯¹) | М, (Нм)
0 | 1500 | значений нет
0.01 | 1485 | 87.7256
0.02 | 1470 | 170.0912
0.03 | 1455 | 242.7756
0.04 | 1440 | 303.1392
0.05 | 1425 | 350.3142
0.06 | 1410 | 384.8615
0.07 | 1395 | 408.2437
0.08 | 1380 | 422.3264
0.09 | 1365 | 429.0159
0.1 | 1350 | 430.047
0.11 | 1335 | 426.8898
0.12 | 1320 | 420.7315
0.13 | 1305 | 412.4993
0.14 | 1290 | 402.8993
0.15 | 1275 | 392.459
0.16 | 1260 | 381.5662
0.17 | 1245 | 370.5012
0.18 | 1230 | 359.4634
0.19 | 1215 | 348.5922
0.2 | 1200 | 337.9821
0.21 | 1185 | 327.6949
0.22 | 1170 | 317.7687
0.23 | 1155 | 308.2244
0.24 | 1140 | 299.0704
0.25 | 1125 | 290.3066
0.26 | 1110 | 281.9269
0.27 | 1095 | 273.9209
0.28 | 1080 | 266.2756
0.29 | 1065 | 258.9764
0.3 | 1050 | 252.008
0.31 | 1035 | 245.3543
0.32 | 1020 | 238.9997
0.33 | 1005 | 232.9285
0.34 | 990 | 227.1257
0.35 | 975 | 221.5768
0.36 | 960 | 216.2679
0.37 | 945 | 211.1859
0.38 | 930 | 206.3183
0.39 | 915 | 201.6533
0.4 | 900 | 197.1797
0.41 | 885 | 192.8873
0.42 | 870 | 188.766
0.43 | 855 | 184.8068
0.44 | 840 | 181.0009
0.45 | 825 | 177.3404
0.46 | 810 | 173.8174
0.47 | 795 | 170.425
0.48 | 780 | 167.1563
0.49 | 765 | 164.0052
0.5 | 750 | 160.9658
0.51 | 735 | 158.0324
0.52 | 720 | 155.2
0.53 | 705 | 152.4635
0.54 | 690 | 149.8185
0.55 | 675 | 147.2606
0.56 | 660 | 144.7857
0.57 | 645 | 142.39
0.58 | 630 | 140.0699
0.59 | 615 | 137.8221
0.6 | 600 | 135.6432
0.61 | 585 | 133.5302
0.62 | 570 | 131.4804
0.63 | 555 | 129.491
0.64 | 540 | 127.5594
0.65 | 525 | 125.6832
0.66 | 510 | 123.8601
0.67 | 495 | 122.088
0.68 | 480 | 120.3648
0.69 | 465 | 118.6886
0.7 | 450 | 117.0575
0.71 | 435 | 115.4697
0.72 | 420 | 113.9236
0.73 | 405 | 112.4176
0.74 | 390 | 110.9502
0.75 | 375 | 109.5199
0.76 | 360 | 108.1254
0.77 | 345 | 106.7654
0.78 | 330 | 105.4386
0.79 | 315 | 104.1439
0.8 | 300 | 102.8801
0.81 | 285 | 101.6462
0.82 | 270 | 100.441
0.83 | 255 | 99.2638
0.84 | 240 | 98.1134
0.85 | 225 | 96.989
0.86 | 210 | 95.8897
0.87 | 195 | 94.8148
0.88 | 180 | 93.7634
0.89 | 165 | 92.7348
0.9 | 150 | 91.7282
0.91 | 135 | 90.743
0.92 | 120 | 89.7785
0.93 | 105 | 88.8341
0.94 | 90 | 87.9091
0.95 | 75 | 87.003
0.96 | 60 | 86.1151
0.97 | 45 | 85.245
0.98 | 30 | 84.3922
0.99 | 15 | 83.556
1 | -9.992e-13 | 82.7361